## List1
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
Nabava i ugradnja novog dizala na Villi Aurum
Evidencijski broj nabave: JN-JV-81-25
TROŠKOVNIK
R.br. | Opis | Količina | Cijena BEZ PDV-A | Ukupno
1 | Transport materijala na objekt. Odspajanje i demontaža stare grupe i kompletne stare instalacije lifta. Demontaža komponenti dizala koje se zamjenjuju u okviru remonta, čišćenje po izvedenim radovima i odvoz demontiranog materijala na deponij. | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja pripadajućih natpisa, oznaka, tablica, uputa za upotrebu i održavanje te knjige održavanja dizala, izolacionog tepiha ispred el.uređaja. | 1 |  | 0
3 | Puštanje dizala u pogon, podešavanje, izrada i prikupljanje tehničke dokumentacije, izvanredni pregled dizala, pribavljanje potvrde o obavljenom pregledu dizala od ovlaštene organizacije za pregled te predaja dizala korisnicima. | 1 |  | 0
STROJARNICA
4 | Dobava i ugradnja pogonskog reduktorskog stroja kompletno s postoljem za ugradnju za dizalo nosivosti 450 kg. Dobava i ugradnja enkodera za povećanje sigurnosti te pouzdanosti i točnosti pristajanja i pozicioniranja kabine u stanici. | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja mikroprocesorske grupe upravljanje za dizalo 2 stanica, simplex upravljanje sabiranje prema dolje s frekventnim regulatorom pogonskog elektromotora. | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja nove el. instalacije u strojarnici dizala za povezivanje pogonskog stroja, razdjelnika, grupe upravljanja i graničnika brzine. Instalaciju izvesti po propisima za izvođenje el. instalacije. | 1 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja atestiranog graničnika brzine sa mogućnošću aktiviranja u oba smjera. | 1 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja zaštite otvora u podu strojarnice nosive užadi i užeta graničnika brzine. | 1 |  | 0
OKVIR I KABINA
9 | Rastavljanje i vađenje stare kabine iz voznog okna i dobava i ugradnja novog nosivog okvira kabine u kompletu sa atestiranom progresivnom zahvatnom napravom , sa mogućnošću aktivacije u oba smjera vožnje. | 1 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja kabine dizala BRUŠENI INOX, za nosivost 450 kg. Ventilirana, osvjetljena led rasvjetom u spuštenom INOX međustropu. Nova kabina opremljena je mjeračeme tereta, INOX rukohvatom pozicioniranim prema odabiru investitora, ogledalom, protukliznom podnom oblogom s parapet INOX lajsnama.Bitno je zadržati postojeće dimenzije kabine ili veće zbog ulaza invalidskih kolica | 1 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja upravljačke kutije, INOX nadgradbena u kabini za upravljanje sa tipkama s potvrdom poziva, preopterećenjem, digitalnim pokazivačem položaja kabine, pripremom za govornu vezu, tipkom otvori vrata, nužnom rasvjetom i alarm tipkalom. | 1 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja govornog uređaja za dvosmjernu komunikaciju iz kabine dizala sa službom spašavanja uz odgovarajući GSM modul. | 1 |  | 0
VRATA VOZNOG OKNA
13 | Skidanje starih vrata i dobava i ugradnja novih poluautomatskih vrata voznog okna dizala, kompletno s priborom. Vrata su završno plastificirana u RAL 7032 boji. U stavci je obuhvaćena i građevinska obrada dovratnika nakon ugradnje.Zadržavanje sadašnjih dimenzija ili veće zbog ulaza pacijenata u kolicima | 2 |  | 0
VRATA KABINE
14 | Skidanje starih vrata i dobava i ugradnja novih INOX automatskih tramvaj vrata kabine, s frekventno reguliranim pogonom za otvaranje i zatvaranje vrata. Dimenzije svijetlog otvora uz zadržavanje sadašnjih dimenzija ili veće zbog ulaza pacijenata u kolicima uz sav montažni pribor, odgovarajuće nosače i pocinčanu pregaču odgovarajuće duljine prema važećoj regulativi. | 1 |  | 0
STANICE
15 | Dobava i ugradnja pozivne kutije na stanicama dizala za sabiranje prema dolje sa tipkalima sa potvrdom poziva, ugrađenim pokazivačem položaja kabine i smjera daljnje vožnje. | 2 |  | 0
VOZNO OKNO
16 | Dobava i ugradnja nove el. instalacije u voznom oknu i jami dizala: - vodovi/kabeli u žičanoj formi - viseći plosnati kabel - uređaj za kopiranje - svi potrebni prekidači, elementi, spojna kutija, uređaj za servisno upravljanje te sklopovi za opsluživanje dizala. - nove elektroinstalacije kompletno s priborom, STOJ prekidač, utičnica sa zaštitnim kontaktom u jami voznog okna. | 1 |  | 0
17 | Dobava i ugradnja atestiranog čeličnog užeta te nateznog uređaja s kontrolnim kontaktom napetosti užeta u jami dizala. | 1 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja nove atestirane nosive čelične užadi kompletno s priborom. | 4 |  | 0
19 | Dobava i ugradnja novih užnih zatvarača. | 8 |  | 0
20 | Dopuna i prilagodba postojećeg protuutega za razliku u težini novo ugrađene kabine i automatskih vrata. | 1 |  | 0
21 | Dobava i ugradnja novih uložaka klizača na protuutegu. | 4 |  | 0
22 | Dobava i ugradnja izmjenične led rasvjete voznog okna dizala kompletno s priborom. | 1 |  | 0
23 | Dobava i ugradnja penjalica za pristup u jamu v.o. | 1 |  | 0
24 | Dobava i ugradnja atestiranih poliuretanskih odbojnika za nasjedanje kabine i protuutega u jami voznog okna, komplet sa pločom za nasjedanje i nosačima | 2 |  | 0
25 | Postojeće vodilice kabine i protuutega isprati, poravnati spojeve, dopuniti manjkajuće spojne dijelove i nauljiti. | 1 |  | 0
25 | Potrebni eventualni građevinski radovi oko ulaza u dizalo | 1 |  | 0
| Ukupno bez pdv-a |  |  | 0
PDV
| UKUPNO sa PDV-om |  |  | 0
Datum:
Potpis odgovorne osobe:
____________________________
Napomena: dimenzije provjeriti na licu mjesta
Zbog ulaza pacijenata u kolicima potrebno je zadržati sadašnje dimenzije kabine i vrata ili po mogućnosti proširiti dimenzije.